## rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba : Adaptace budovy bývalé kotelny při ulici Měříčkova 46 na prostory MŠ
Objekt : | Vytápění
JKSO : |  | Zpracoval : Ing. M. Henešová
Datum : 2. 12. 2020
dle ceku URS Praha 2020/II
Kód | Popis | Dodávka + Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
990 | HZS | 0 | 0 | 0
| HSV Celkem | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0.2465
731 | Ústřední topení, kotelny | 0 | 0 | 0.143
732 | Ústřední topení, strojovny | 0 | 0 | 0.25687
733 | Ústřední topení, rozvodné potrubí | 0 | 0 | 0.0004
734 | Ústřední topení, armatury | 0 | 0 | 0.1211
735 | Ústřední topení, vytápěcí tělesa | 0 | 0 | 0.69993
| PSV Celkem | 0 | 0 | 1.4678
| Celkem | 0 | 0 | 1.4678

## položky
ROZPOČET
Stavba : Adaptace budovy bývalé kotelny při ulici Měříčkova 46 na prostory MŠ | [5 empty] | Objednavatel :
Objekt : |  | Vytápění |  |  |  | Zhotovitel : Ing. M. Henešová
JKSO : | [5 empty] | Datum : 2. 12. 2020
dle ceníku URS Praha 2020/II
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka + Montáž | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Práce a dodávky HSV
0 |  | 990 | HZS
1 |  | 9901 | Demontáže-tělesa, potrubí, armatury, závěsný kotel, odkouření | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 9902 | Proplach systému po montáži | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 9903 | Napuštění topného systému | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 9904 | Topná zkouška, výchozí revize zařízení | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 990 | HZS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | HSV Celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Práce a dodávky PSV
0 |  | 713 | Izolace tepelné
5 | 713 | 713405121 | T.I. tl. 9mm pro trubku 15x1 | m | 360 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.18
6 | 713 | 713405122 | T.I. tl. 9mm pro trubku 18x1 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0075
7 | 713 | 713405123 | T.I. tl. 9mm pro trubku 22x1 | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.021
8 | 713 | 713405233 | T.I. tl. 20mm pro trubku 28x1,5 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.01
9 | 713 | 713405239 | T.I. tl. 20mm pro trubku 22x1 | m | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.027
10 | 713 | 713405310 | T.I. tl. 20mm pro trubku 35x1,5 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.001
11 | 713 | 713405499 | Montáž trubní T.I. | m | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 713 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.2465
0 |  | 731 | Ústřední topení, kotelny
13 | 731 | 731411133 | Montáž kotle do 50kW | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 731 | 731411139 | Nástěnný kondenzační kotel s vestavěným čerpadlem, jmenovitý výkon 34kW, vč. venkovního čidla | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.095
15 | 731 | 731411757 | Koax.odkouření DN125/80, celk.dél.=8,3m, vč. TI nad střechou objektu | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048
16 | 731 | 731411762 | Montáž odkouření | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 731 | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 731 | Ústřední topení, kotelny |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.143
0 |  | 732 | Ústřední topení, strojovny
18 | 731 | 732331524 | Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat o obsahu 18 litrů, plnění 100kPa | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 731 | 732429111 | Montáž čerpadla oběhového DN 25 do potrubí | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00012
20 | 731 | 732621340 | Teplovodní čerpadlo s regulací dif. tlaku 230V, 50Hz, 1,5 m3/hod, H=3,8m, DN25 | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011
21 | 731 | 732621341 | Teplovodní čerpadlo s regulací dif. tlaku 230V, 50Hz, 0,5 m3/hod, H=3,6m, DN25 | soub. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.033
22 | 731 | 732622118 | R+S kombi mini 4.0; PN6, včetně podpěr a tepelné izolace, průtok 1,8m3/hod | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035
23 | 731 | 732622119 | HVDT včetně uchycení a tepelné izolace, max.průtok 1,8 m3/hod; PN6 | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035
24 | 731 | 732622193 | Montáž R+S kombi | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 731 | 732622194 | Montáž HVDT | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 731 | 732628242 | Montáž nepřímotopného ohřívače | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 731 | 732628245 | Nepřímot.ohřívač TV stacio.,objem 210 l, výk.topné vložky 27kW při 70/50°C,průt.při 45°C TV 916 l/h | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.123
28 | 731 | 732628261 | Ponorná sonda NTC pro boiler | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00095 | 0.00095
29 | 731 | 732629729 | Automat pro doplň.vody do systému se systémovým oddělovačem, 230V, 50Hz | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004
30 | 731 | 732629731 | Průtokoměr s el. měřičem tepla bateriový, M-BUS,průt. 0,6 m3/hod; DN20, vč. KK15 | soub. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.0096
31 | 731 | 7326297321 | Průtokoměr s el. měřičem tepla bateriový, M-Bus, průt. 1,5 m3/hod; DN25, vč. KK15 | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0052 | 0.0052
32 | 731 | 732629733 | Montáž průtokoměru s měřičem tepla | soub. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 731 | 732629765 | Montáž regulačního uzlu k VZT jednotce | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 731 | 732629791 | Montáž automat. doplňovače | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 731 | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.25687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 732 | Ústřední topení, strojovny |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.25687
0 |  | 733 | Ústřední topení, rozvodné potrubí
36 | 731 | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 731 | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 731 | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 731 | 733222105 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 731 | 733222106 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 731 | 733251101 | Chránička z plastu pro měď. potr. pro prostup stropní konstr. do DN20 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0004
42 | 731 | 733291101 | Tlaková zkouška potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 731 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 733 | Ústřední topení, rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.0004
0 |  | 734 | Ústřední topení, armatury
44 | 731 | 734209123 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 | kus | 45 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00225
45 | 731 | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 731 | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 731 | 734292714 | Kohout závitový kulový přímý PN 42/185°C chromovaný s páčkou G 3/4 | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00544
48 | 731 | 734292715 | Kohout závitový kulový přímý PN 35/185°C chromovaný s páčkou G 1 | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0045
49 | 731 | 734411111 | Teploměr přímý s ochranným pouzdrem malý, 0-120°C | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0048
50 | 731 | 734421132 | Tlakoměr kruhový se spodním připojením 1/2" rozsah 0-8 bar | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0065
51 | 731 | 734424912 | Příslušenství tlakoměrů kohout čepový K70-181-716 s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 731 | 734501114 | filtr závitový, DN20 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.0027
53 | 731 | 734501115 | filtr závitový, DN25 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00108
54 | 731 | 734501121 | servisní armatura DN20 k expanzomatu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00054
55 | 731 | 734501130 | zpětná klapka DN10 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00108
56 | 731 | 734501131 | zpětná klapka DN20 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00162
57 | 731 | 734501132 | zpětná klapka DN25 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00054
58 | 731 | 734501143 | regulační kohout DN10 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002
59 | 731 | 734501150 | automat. ventil odvzdušňovací, DN15 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0016
60 | 731 | 734503111 | Termostatická hlavice pro tělesa VK | kus | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0095
61 | 731 | 734504112 | Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1 | kus | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.0418
62 | 731 | 734504123 | H-radiátorové šroubení k uzavírání, vypouštění, rohové provedení, pro potr. 15x1 | kus | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.0209
63 | 731 | 734506163 | Trojcestný směšovací ventil DN15-1 vč.servopohonu | soub. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.006
64 | 731 | 734506911 | Montáž trojcestného směšovače | soub. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 731 | 734507192 | Hydronické vyvážení větví včetně protokolu | armat | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 731 | 734508110 | Vyvažovací ventil DN15 s vypouštěním, včetně šroubení | soub. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.00375
67 | 731 | 734508116 | Vyvažovací ventil DN25, s vypouštěním, vč. šroubení | soub. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015
68 | 731 | 734508119 | Regulátor dif. tlaku DN15, 5-25kPa; s vypouštěním, měřící vsuvkou, kapilárou a šroubením | soub. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003
69 | 731 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 734 | Ústřední topení, armatury |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.1211
0 |  | 735 | Ústřední topení, vytápěcí tělesa
70 | 731 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 731 | 735152251 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/400 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 | 0.0504
72 | 731 | 735152451 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/400 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | 0.0456
73 | 731 | 735152453 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/600 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01654 | 0.01654
74 | 731 | 735152454 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01893 | 0.39753
75 | 731 | 735152493 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/600 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0304 | 0.0608
76 | 731 | 735152555 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0.0234
77 | 731 | 735152559 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1200 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034
78 | 731 | 735152573 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/600 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02176 | 0.02176
79 | 731 | 735152693 | Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 900/600 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0499 | 0.0499
80 | 731 | 735153111 | Montáž deskových těles Ventil kompakt | kus | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 731 | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.69993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 735 | Ústřední topení, vytápěcí tělesa |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.69993
|  |  | PSV Celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.4678
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.4678