## Rekapitulace
Název | Dodávka | Materiál + montáž
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Ostatní náklady
Dokumentace skutečného provedení |  | 0
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi |  | 0
Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených
zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Specifikace dodávky R1-F1
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE | ks | 1 | 0 | 0
Specifikace dodávky R1-F1 celk. |  | 1 |  | 0
Dodávky CELKEM |  |  |  | 0
Elektromontáže
SILNOPROUD
TRUBKA OCELOVÁ vč. kolen a spojek a
přivaření na ocelový příhradový vazník v=7m
6021_XX + barva v odstínu příhrady | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ Z PH POD OMÍTKU
Ø 29 mm | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
BEZ SVORKOVNICE
KU68/45/V hloubka 42mm | ks | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
KO97 V | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
KO125 V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KU68/45 hloubka 45mm | ks | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
DO DŘEVĚNÉHO OBKLADU
KPL64-45, hloubka 45mm | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE S VÍČKEM DO ZATEPLENÍ
KUZ-VI | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ DESKA
DO ZATEPLENÍ
MDZ - pro montáž nouzového svítidla | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE NÁSTĚNNÁ, IP66, SAMOZHÁŠECÍ
včetně uchycení na ocelovou příhradu
KSK 80 bezhalogenová | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
KSK 100 bezhalogenová | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY
jednoduchá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDIVA
Z TVRDÝCH CIHEL NEBO KAMENE
HM6 | ks | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
HM8 | ks | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
HM10 | ks | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDIVA
Z TVRDÝCH CIHEL NEBO KAMENE
HM6 HF | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
HM8 HF | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
HM10 HF | ks | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 mm2 pevně | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 mm2 pevně | m | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně | m | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 pevně | m | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 pevně | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVANÍ
CY4, H07V-U Žlutozelený pevně | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
CY16, H07V-U Žlutozelený pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
CY25, H07V-U Žlutozelený pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
SYKFY 5x2x0.5 pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
BEZHALOGENOVÝ KABEL
BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU (B2s1d0)
CXKH-R-J 3x1.5mm2 pevně | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
CXKH-R-J 5x1.5mm2 pevně | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH NEBO NA SVORKOVNICI
Do 2,5 mm2 | ks | 180 |  |  | 0 | 0
Do 6 mm2 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
Do 16 mm2 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
Do 25 mm2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
Do 50 mm2 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn Ø10mm (0,62kg/m), pevně | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Nátěr svodového vodiče | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
ZS16 uzemňovací na potrubí | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Cu páska 20x500x0,5mm | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
SS spojovací | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
STROJEK SPÍNAČE, IP20
1-pol.vyp.(1) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Seriov.prep.(5) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Stridav.prep.(6) | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Kriz.prep.(7) | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvoj.strid.(5B) | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlac.s.dout. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE, IP20
BARVA BÍLÁ
1 páčka | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
2 páčky | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1 páčka s průzorem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DOPLŇKY SPÍNAČŮ
Dout. Signalizační | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE
BARVA BÍLÁ
Jednoduchý | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvojitý, vodorovný | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Trojitý, vodorovný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřnásobný, vodorovný | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SPODEK ZÁSUVKY 230/16A, IP20
jednoduchý | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
dvojitý, natočená dutina | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYT ZÁSUVKY
BARVA BÍLÁ
Jednoduchý, clonky | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvojitý-natočená dutina,clonky | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA 230V/16A, IP20, BARVA BÍLÁ,
S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU III.STUPNĚ
VESTAVNÁ, CLONKY, NAT. DUTINA
dvojnásobná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
IR POHYBOVÉ ČIDLO
IP20, stropní, 360°, 300W LED, barva bílá | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
VENTILÁTOR 230V, IP44, třída II.
EBB100 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
EBB175 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
EBB250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
VENTILÁTOR STĚNOVÝ
HCFB/4-355 H vč. příslušenství | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
protidešťová žaluzie PRG | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
ČASOVÝ SPÍNAČ
CS3-1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
CS3-1B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
HYGROSTAT PRO SPÍNÁNÍ VENTILÁTORU
HYG-1, IP65, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULÁTOR VESTAVNÝ
REB 2.5NE | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
ŠKOLNÍ ZVONEK 75V stř., 42mA, 73 dB, ovládaný hlavními hodinami
do stávajícího systému | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
JEDNOSTRANNÉ HODINY NÁSTĚNNÉ
PRŮMĚR 400mm
do stávajícího systému | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
do zdiva do 400 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0
MONTÁŽ OZNAČOVACÍHO ŠTÍTKU
na kabel | ks | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Demontáž stávajícího zařízení | hod | 120 |  |  | 0 | 0
Úprava stávajícího zařízení | hod | 20 |  |  | 0 | 0
Napojeni na stávající zařízení | hod | 15 |  |  | 0 | 0
Vyhledání připojovacího místa | hod | 10 |  |  | 0 | 0
Zkušební provoz | hod | 25 |  |  | 0 | 0
Zabezpečení pracoviště | hod | 50 |  |  | 0 | 0
Zapojování prvků VZT | hod | 25 |  |  | 0 | 0
Sekání a zednické práce | hod | 195 |  |  | 0 | 0
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM
při zapojování a zkouškách | hod | 25 |  |  | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
S ostatními profesemi | hod | 20 |  |  | 0 | 0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE ČSN 331500
Revizní technik | hod | 50 |  |  | 0 | 0
Spolupráce s revizním technikem | hod | 10 |  |  | 0 | 0
CELKEM SILNOPROUD |  |  |  | 0 |  | 0
SVÍTIDLA
A - Svítidlo přisazené,korpus svítidla ocelový plech bíle lakovaný,difuzor PMMA,světelný zdroj LED, 36W,měrný výkon svítidla 129lmW,náhradní teplota chromatičnosti 4000K,životnost LED 50.000 hodin L80/F10,IP40,ø370x70mm,záruka 60 měsíců | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 - Svítidlo průmyslové, těleso svítidla polykarbonát, difuzor polykarbonát, nerezové uchycení, světelný zdroj LED, 28.6W, měrný výkon svítidla 140lm/W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI 80+, životnost LED L80/B10 50.000 hodin, divergence světelného paprsku svítidla 105°, IP65, rozměr 1215x80x76mm, záruka 60 měsíců, v balení i druhá průchodka pro liniové zapojení, certifikace ENEC | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
B2 - Svítidlo průmyslové, těleso svítidla polykarbonát, difuzor polykarbonát, nerezové uchycení, světelný zdroj LED, 42.9W, měrný výkon svítidla 140lm/W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI 80+, životnost LED L80/B10 50.000 hodin, divergence světelného paprsku svítidla 105°, IP65, rozměr 1515x80x76mm, v balení i druhá průchodka pro liniové zapojení, certifikace ENEC | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 - Svítidlo přisazené, korpus svítidla samozhášivý polykarbonát, provedení antivandal, difuzor polykarbonát, světelný zdroj LED, 21W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, měrný výkon svítidla 138lm/W, životnost LED L80B20 50.000 hodin, IP65, IK07, třída II, ø280mm x 63mm, hmotnost 0,88kg, certifikace ENEC | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 - Svítidlo přisazené, korpus svítidla samozhášivý polykarbonát, provedení antivandal, difuzor polykarbonát, světelný zdroj LED, 16W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, měrný výkon svítidla 127lm/W, životnost LED L80B20 50.000 hodin, IP65, IK07, třída II, ø280mm x 63mm, hmotnost 0,90kg, certifikace ENEC | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
D1 - Svítidlo přisazené, rám svítidla AL,difuzor mikroprisma, vnitřní deska PMMA, světelný zdroj LED, 33W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, Ra 80+, životnost LED L80B20 50.000 hodin, UGR<19, rozměr svítidla 600x600x45mm, záruka 60 měsíců | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
E - Svítidlo průmyslové, těleso svítidla polykarbonát, difuzor polykarbonát, optický systém čirý polykarbonát, ocelové uchycení, světelný zdroj LED, 54W, měrný výkon svítidla 133lm/W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, CRI 80+, životnost LED L80/B10 100.000 hodin, divergence světelného paprsku svítidla 50° x 74°, IP66, IK08, rozměr 1248x68x96mm, záruka 60 měsíců, certifikace ENEC PLUS, vč. ocelových konstrukcí pro upevnění na ocelovou příhradu. Montáž v 7m !! | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
Ep - příslušenství | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
N1 - Svítidlo nouzové, svislý praporek, montáž nástěnná / stropní, těleso svítidla ABS, světelný zdroj LED, dohledová vzdálenost 24m, AUTOTEST, 265x210x45mm, IP20 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
N2 - Svítidlo nouzové, montáž stropní/vestavná, těleso svítidla ABS, optika PC, výměnná, světelný zdroj LED, 4.3W, 300lm, výměnná oůptika, AUTOTEST, IP40, záruka 36 měsíců na svítidlo, 12 měsíců na baterii | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
N2 - Svítidlo nouzové, montáž stropní/vestavná, těleso svítidla ABS, optika PC, výměnná, světelný zdroj LED, 4.3W, 300lm, výměnná oůptika, AUTOTEST, IP40, záruka 36 měsíců na svítidlo, 12 měsíců na baterii. , vč. ocelových konstrukcí pro upevnění na ocelovou příhradu. Montáž v 7m !! | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
N3 - Svítidlo nouzové, montáž stropní, těleso svítidla ABS, optika PC, ASYMETRICKÁ, PRO NASVĚTLENÍ HASEBNÍCH PROSTŘEDKŮ, světelný zdroj LED, 4.3W, 300lm, výměnná oůptika, AUTOTEST, IP40, záruka 36 měsíců na svítidlo, 12 měsíců na baterii | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
N4 - Svítidlo nouzové, nástěnné, těleso svítidla PC, difuzor čirý PC, světelný zdroj LED, AUTOTEST, pro rozsah teplot -20 °C ÷ +50 °C, 325x130x45mm, IP65, IK08, záruka na baterii 10 let | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Návrh svítidel je proveden ve spolupráci s firmou Siverlight s.r.o., Táborská 235/144, 615 00 Brno,
Ing. Jiří Dvořáček - tel. 776 887 380
CELKEM SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0
Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## R1-F1
ROZVODNICE R1-F1
Poř. | Popis | Typové označení | Počet kusů | Celková cena [Kč]
1 | Rám s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=635x1760, , požární odolnost EI30 DP1-Sm, | 11 řad, 264 modulů | 1
2 | Bočnice, V=1650, včetně západky |  | 1
3 | Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=635x1760x240 |  | 1
4 | Schránka na dokumentaci A4 |  | 1
5 | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů) |  | 11
6 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | 6
7 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | 6
8 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 |  | 9
9 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150 |  | 2
10 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý |  | 2
11 | Jistič, char B, 3-pólový, In=100A, Icu=20kA (ČSN EN 60947-2) | 3-B100 | 1
12 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C22 do 100A, 3-pól | vel. 22 | 2
13 | Válcová pojistka GG 690V AC 63A C22(22,2x58mm) | gG 63A | 6
14 | Hlavní uzemňovací svorkovnice, vč. držáků |  | 1
15 | Montáž přístrojů |  | 1
16 | Montáž rámu rozvaděče |  | 1
17 | Přepěťová ochrana I.+II.stupně | B+C MAXI V/4 | 1
18 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A | 10/1N/B/003 | 23
19 | Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | B25/3 | 4
20 | Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | 25/4/003 | 4
21 | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | B16/1 | 24
22 | Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů |  | 27
23 | Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300) |  | 1
24 | Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 |  | 2
25 | Propojovací lišta 1m, 3+Npól, In=80A |  | 3
26 | Koncový kryt k propoj liště 80A, 3+N-pól |  | 6
27 | Koncový kryt k propoj liště 10mm2, 63A, 3-pól |  | 6
| Cena celkem [Kč] |  |  | 0

## Parametry
Název | VÝKAZ VÝMĚR
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY
ZŠ NOVOMĚSTSKÁ 21, BRNO
Projekt | ELEKTROINSTALACE
Investor | Statutární město Brno,
městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora,
Palackého nám. 11, 621 00
Z. č.
A. č.
Smlouva | Ing. Luděk Bureš
Vypracoval | Ing. Miloslav Müller
Kontroloval
Datum | říjen 2023
Zpracovatel
CÚ | 10/2023
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dokumentace skutečného provedení stavby (ks) | 1,00
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi (ks) | 1,00
Náklady spojené s plněním ost. povinností stanovených
zadávací dokumentací vč. obchodních podmínek (ks) | 1,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00