## List2
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
AKCE : MŠ Měřičkova - nová třída
| Seznam strojů a zařízení |  |  |  | j.m. | počet
Zařízení č. 1 - Větrání místností MŠ 1.NP
1. | 1 | Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, protiproud
vč. Filtrace F7/M5, rekuperace, dálk ovladání a MaR
vnitřní provedení
Qv = 1.100/1.140 m3/h, 230/230 Pa,
te = - 15 °C, ti = + 22°C, teplá voda. 60/40 °C
Qt = 5,2 kW, pw = 1,5 kPa
|  | ventilátory 230 V, 0,5kW/0,5 kW, 2,23/2,23 A, 50 Hz |  |  | ks | 1
| vč. | prostorové čídlo CO2 |  |  | ks | 1
|  | tlumič hluku TKU 50-25 |  |  | ks | 5
hladina ak tlaku za tlumiči hluku:
|  |  | nasávání | 69 dB (A)
|  |  | přívod | 44 dB (A)
|  |  | odsávání | 53 dB (A)
|  |  | výfuk | 45 dB (A)
|  |  | okolí | 48 dB (A)
1. | 2 | Žaluzie tlumící
|  | PZHE -630/350/400/Standart/ZN |  |  | ks | 1
1. | 3 | Ohebná hadice SONOFLEX MI ø 254 |  |  | bm | 12
1. | 4 | Ohebná hadice SONOFLEX MI ø 203 |  |  | bm | 12
1. | 5 | přívodní talířový ventil PDVS 200
|  | s upevňovacím prstencem |  |  | ks | 1
1. | 6 | Vířivá výusť VVM 600/C/V/P/24/R - TPM 001/96
|  | s atypickým přívodním hrdlem ø 198 mm |  |  | ks | 3
1. | 7 | Požární klapka FDMR 60 SL 250 - 01
|  | TPM 142/19 |  |  | ks | 3
1. | 8 | Stěnová mřížka IMOS SM 20-825x225-3 UR |  |  | ks | 2
1. | 9 | Stěnová mřížka IMOS SM 20-425x225-3 UR |  |  | ks | 4
1. | 10 | odsávací talířový ventil DVS 200
|  | s upevňovacím prstencem |  |  | ks | 3
1. | 11 | odsávací talířový ventil DVS 160
|  | s upevňovacím prstencem |  |  | ks | 9
1. | 12 | Ohebná hadice SONOFLEX MI ø 160 |  |  | bm | 14
1. | 13 | Neobsazeno
1. | 14 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk I dle ON 12 0405
třída těsnosti B, pozink. plech,
|  | do obvodu 1050/30% tvar |  |  | bm | 4
|  | do obvodu 1500/30% tvar |  |  | bm | 20
|  | do obvodu 2630/50% tvar |  |  | bm | 2
1. | 15 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk I dle ON 12 0405
třída těsnosti B, pozink. plech,, vodotěsné provedení
|  | do obvodu 1050/0% tvar |  |  | bm | 12
|  | do obvodu 1500/80% tvar |  |  | bm | 5
1. | 16 | Kruhové ocelové SPIRO potrubí. břitové těsnění
pozink. plech, lepené spoje, vodotěsné provedení
|  | do průměru 250 |  |  | bm | 8
|  | do průměru 200 |  |  | bm | 4
|  | do průměru 160 |  |  | bm | 6
Zařízení č. 2 - Větrání místností MŠ 2.NP
2. | 1 | Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu,
protiproud vč. filtrace, rekuperace s obtokem, dohřevu
vnitřní podstropní provedení, dálk ovladání a MaR
Qv = 1.100/1.160 m3/h, 230/230 Pa,
te = - 15 °C, ti = + 22°C, teplá voda. 60/40 °C
Qt = 5,2 kW, pw = 0,3 kPa
|  | ventilátory 400 V, 0,55 kW/0,55 kW, 2,21/1,28 A, 50 Hz |  |  | ks | 1
| vč. | prostorové čídlo CO2 |  |  | ks | 1
|  | tlumič hluku TKU 50-25 |  |  | ks | 3
hladina ak tlaku za tlumiči hluku:
|  |  | nasávání | 58 dB (A)
|  |  | přívod | 47 dB (A)
|  |  | odsávání | 39 dB (A)
|  |  | výfuk | 48 dB (A)
|  |  | okolí | 50 dB (A)
2 | 2 | Žaluzie tlumící
|  | PZHE -630/350/400/Standart/ZN |  |  | ks | 1
2 | 3 | Ohebná hadice SONOFLEX MI ø 203 |  |  | bm | 16
2 | 4 | Vířivá výusť VVM 600/C/V/P/24/R - TPM 001/96
|  | s atypickým přívodním hrdlem ø 198 mm |  |  | ks | 3
2 | 5 | Stěnová mřížka IMOS SM 20-825x225-3 UR |  |  | ks | 2
2 | 6 | Stěnová mřížka IMOS SM 20-425x225-3 UR |  |  | ks | 2
2 | 7 | Stěnová mřížka IMOS SM 20-625x225-3 UR |  |  | ks | 2
2 | 8 | odsávací talířový ventil DVS 200
|  | s upevňovacím prstencem |  |  | ks | 2
2 | 9 | odsávací talířový ventil DVS 160
|  | s upevňovacím prstencem |  |  | ks | 8
2 | 10 | Ohebná hadice SONOFLEX MI ø 160 |  |  | bm | 14
2 | 11 | Neobsazeno
2 | 12 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk I dle ON 12 0405
třída těsnosti B, pozink. plech,
|  | do obvodu 1050/70% tvar |  |  | bm | 3
|  | do obvodu 1500/50% tvar |  |  | bm | 12
|  | do obvodu 2630/50% tvar |  |  | bm | 3
2 | 13 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk I dle ON 12 0405
třída těsnosti B, pozink. plech,, vodotěsné provedení
|  | do obvodu 1500/100% tvar |  |  | bm | 2
|  | do obvodu 1050/30% tvar |  |  | bm | 24
|  | do obvodu 2630/80% tvar |  |  | bm | 4
2 | 14 | Kruhové ocelové SPIRO potrubí. břitové těsnění
pozink. plech, lepené spoje, vodotěsné provedení
|  | do průměru 200 |  |  | bm | 1
|  | do průměru 160 |  |  | bm | 2
Zařízení č. 3 - Chlazení heren
3. | 1 | Multisplitová jednotka Toshiba ve složení:
3. | 1a | MiNi-SMMS - Kompaktní 2-trubkový systém
provedení INVERTER
chladící výkon 12,1 kW
|  | R410A, 230V, 2,83 kW, jištění 16 A |  |  | ks | 1
3. | 1b | b) vnitřní výparníková kazetová jednotka
Qch = 4,5 kW
|  | 230 V, 30 W, 0,28 A, |  |  | ks | 2
| vč. | čelní panel |  |  | ks | 2
|  | bezdrátových infra ovladačů |  |  | ks | 2
hladina ak tlaku:
|  |  | níz./stř./vys | 29/33/38 dB (A)
3. | 1c | c) vnitřní výparníková kazetová jednotka
Qch = 2,8 kW
|  | 230 V, 30 W, 0,28 A, |  |  | ks | 2
| vč. | čelní panel |  |  | ks | 2
|  | bezdrátových infra ovladačů |  |  | ks | 2
hladina ak tlaku:
|  |  | níz./stř./vys | 31/35/40 dB (A)
d) propojení mezi kondenzátorovými a výparníkovými
|  | jednotkami |  |  | bm | 72
vč. příslušenstvé, ovládání, náplně
|  | chladiva, zprovoznění |  |  | kpl | 1
Zařízení č. 4 - Větrání přípravny stravy
4. | 1 | Mixvent TD 800/200 N3V
Qv = 350 m3/h, 200 Pa
|  | 230 V, 0,095 kW, 0,45 A, 50 Hz |  |  | ks | 1
4. | 2 | Odlučovač tuku GTL-H-M-560x280
[5 empty] | ks | 1
4. | 3 | Vestavný odsavač par - šířka 90 cm |  |  | ks | 2
( viz PD stavby )
4. | 4 | Ohebná hadice SONOFLEX MI ø 203 |  |  | bm | 2
4. | 5 | Hlavice výfuková ø 200 |  |  | ks | 1
4. | 6 | Neobsazeno
4. | 7 | Čtyřhranné ocelové potrubí sk I dle ON 12 0405
třída těsnosti B, pozink. plech,
|  | do obvodu 2630/100% tvar |  |  | bm | 1
4. | 8 | Kruhové ocelové SPIRO potrubí. břitové těsnění
pozink. plech, lepené spoje
|  | do průměru 200 |  |  | bm | 5
Zařízení č. 5 - Pomocný materiál
5. | 1 | Materiál na zhotoveni závěsů, podpěr a konzol
|  | při montáži |  |  | kg | 220
5. | 2 | Materiál spojovací a těsnící |  |  | kg | 70
KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ
Komplexní vyzkoušení vzt. zařízení
včetně jeho zaregulování a seznámení
|  | uživatele s jeho obsluhou |  |  | hod | 80
IZOLACE
|  | a/ tepelná: ISOVER LM - 3 ( tl. 40 mm ) |  |  | m2 | 22
( nasávací a výfukové potrubí a
veškeré potrubí uvedené v poznámce
a výkresové části )
|  | b/ tepelná: ISOVER LM - 3 ( tl. 50 mm ) |  |  | m2 | 14
s oplechováním, tl. plechu 0,6 mm
( venkovní potrubí-viz výkres a
veškeré potrubí uvedené v poznámce)
|  | c/ protipožární - EI 45: např. protipožární |  |  | m2 | 4
Systém Pyrorock EI 45 S ( ROCKWOOL )
rohožemi Larock 65 ALS tloušťky 40 mm
NÁTĚRY
Nátěr vodou řed. Klempířských
konstrukcí Z + 2 x 1 x zákl.
Aquaprim V2110, 2 x email
|  | Aqinol VU2014 |  |  | m2 | 20
( vnitřní RAL 9010 a vnější RAL 9007 )
( neizolované potrubí )
[7 empty] | m2 | 106