## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Sanace sklepů bývalého pivovaru Brno-Řečkovice
Projekt | D.1.4.a. elektroinstalace
Investor | Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Sehnal
Kontroloval
Datum | 03.05.2022
Zpracovatel
CÚ | 2022
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 0
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 33826.59
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 357921.0669
Montáž - práce |  | 224163.835
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 9396.975
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Rozvaděč RS1
Přístrojovou náplň je nutno překontrolovat
dle projektové dokumentace - na případné rozdíly
upozornit prostřednictvím žádosti o dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Náslené změny
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
Specifikace je provedena v programu Verox 1.9.0.6
Specifikace dle výkresu č. D.1.4.a_03
1 | Rozvodnice na povrch oceloplechová | ks | 1 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500
IP66/IP20, (v x š x hl) 500x400x210mm, montážní plech,
příslušenství
2 | Schránka na výkresy | ks | 1 | 75 | 75 | 150 | 150 | 225 | 225
3 | Štítek na přístroje | ks | 15 | 2 | 30 | 5 | 75 | 7 | 105
4 | Svodič bleskového proudu tř. SPD1+2 | ks | 1 | 8600 | 8600 | 250 | 250 | 8850 | 8850
např. FLP-B+C MAXI VS/3, 75 kA (10/350)/3 póly pro TN-C
5 | Jednopólový jistič 10kA, 10B-1, 10A - charakteristika B | ks | 4 | 181 | 724 | 86 | 344 | 267 | 1068
6 | Jednopólový jistič 10kA, 10C-1, 10A - charakteristika C | ks | 5 | 181 | 905 | 86 | 430 | 267 | 1335
7 | Jednopólový jistič 10kA, 16B-1, 16A - charakteristika B | ks | 1 | 181 | 181 | 86 | 86 | 267 | 267
8 | Trojpólový jistič 10kA, 25B-3, 25A - charakteristika B | Ks | 1 | 783 | 783 | 300 | 300 | 1083 | 1083
9 | Proudový chránič. 25-4-030AC-G, 10kA | Ks | 2 | 2433 | 4866 | 450 | 900 | 2883 | 5766
10 | Svorka 2,5mm2 | ks | 10 | 11.8 | 118 | 13 | 130 | 24.8 | 248
11 | Svorka 10mm2 | ks | 3 | 20.6 | 61.8 | 24 | 72 | 44.6 | 133.8
12 | Vývodka Pg16 12-14 mm | ks | 10 | 16 | 160 | 20 | 200 | 36 | 360
13 | Vývodka Pg29 24-26 mm | ks | 1 | 45 | 45 | 30 | 30 | 75 | 75
VK | Drobný nespecifikovaný montážní materiál - | sd | 1 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500
kabelové žlaby, lišty, propoj. dráty apod. -
bude upřesněno v dílenské dokumentaci rozvaděče
VK | Směrové značení vodičů | sd | 1 | 150 | 150 | 550 | 550 | 700 | 700
Popisovací návlečky cílového značení vodičů
a jejich osazení -
bude upřesněno v dílenské dokumentaci rozvaděče
VK | Vypracování dílenské dokumentace | hod | 10 | 0 | 0 | 400 | 4000 | 400 | 4000
VK | Projektová upřesnění a nepředvidatelné náklady | pr | 5 | 216.988 | 1084.94 | 105.17 | 525.85 | 322.158 | 1610.79
5% z celkového materiálu a montáže
| Rozvaděč RS1 - celkem |  |  |  | 22783.74 |  | 11042.85 |  | 33826.59
Dodávky
21 | Rozvaděč RS1 | ks | 1 | 33826.59 | 33826.59 |  | 0 | 33826.59 | 33826.59
| Dodávky - celkem |  |  |  | 33826.59 |  | 0 |  | 33826.59
Elektromontáže
Elektromontážní práce a materiál je nutno překontrolovat
dle projektové dokumentace - na případné rozdíly
upozornit prostřednictvím žádosti o dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Náslené změny
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
Specifikace je provedena v programu Verox 1.9.0.6
Úprava v rozvaděči RH
Výměry dle výkresu č. D.1.4.a_03
31 | Štítek na přístroje | ks | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 14
32 | Trojpólový jistič 10kA, 25B-3, 25A - charakteristika B | Ks | 1 | 783 | 783 | 350 | 350 | 1133 | 1133
33 | Svorka 10mm2 | ks | 3 | 20.6 | 61.8 | 24 | 72 | 44.6 | 133.8
34 | Vývodka Pg29 24-26 mm | ks | 1 | 45 | 45 | 30 | 30 | 75 | 75
35 | HZS - Úprava zapojení v rozvaděči a demontáže | hod | 4 | 0 | 0 | 380 | 1520 | 380 | 1520
VK | Drobný nespecifikovaný montážní materiál - | sd | 1 | 300 | 300 | 600 | 600 | 900 | 900
kabelové žlaby, lišty, propoj. dráty popř. vodiče apod. -
Bude dáno požadavky při vlasní realizaci.
VK | Směrové značení vodičů | sd | 1 | 50 | 50 | 350 | 350 | 400 | 400
Popisovací návlečky cílového značení vodičů
a jejich osazení -
bude upřesněno v dílenské dokumentaci rozvaděče
VK | Nevyrozpočtovatelné detaily a práce, projektová upřesnění | pr | 5 | 12.438 | 62.19 | 29.32 | 146.6 | 41.758 | 208.79
5% z celkového materiálu a montáže
| Úprava v rozvaděči RH - celkem |  |  |  | 1305.99 |  | 3078.6 |  | 4384.59
Svítidla
Výměry dle výkresu č. D.1.4.a_04
Ceny vč. montáže svítidel a zdrojů
41 | "A" Svítidlo vestavné LED, 12W, IP65, 850lm, 230VAC - | ks | 6 | 4554 | 27324 | 500 | 3000 | 5054 | 30324
parametry viz. kniha svítidel
42 | "B" Svítidlo reflektorové LED, 12W, IP66, 951lm, externí | ks | 10 | 6960 | 69600 | 400 | 4000 | 7360 | 73600
DALI napáječ
parametry viz. kniha svítidel
43 | DALI napaječ stmívatelný, 700mA, 230VAC/24VDC - pro "B" | ks | 5 | 3240 | 16200 | 500 | 2500 | 3740 | 18700
44 | "C" Svítidlo vestavné LED, 1.3W, IP65, 50lm, externí napaječ | ks | 79 | 1240 | 97960 | 350 | 27650 | 1590 | 125610
parametry viz. kniha svítidel
45 | Napaječ 230VAC/24VDC - pro "C" | ks | 8 | 1600 | 12800 | 500 | 4000 | 2100 | 16800
46 | "D" Svítidlo LED atypické páskové pro nasvětlení niky, | ks | 1 | 3700 | 3700 | 600 | 600 | 4300 | 4300
36W, IP65, 1040lm, vč. napáječe 230VAC/24VDC
parametry viz. kniha svítidel
47 | "N" Svítidlo nouzové LED, s AKU zdrojem 1hod. a | ks | 4 | 1350 | 5400 | 250 | 1000 | 1600 | 6400
piktogramem, 2-5W, IP65, 230VAC -
parametry viz. kniha svítidel
| Svítidla - celkem |  |  |  | 232984 |  | 42750 |  | 275734
Instalace
Výměry dle výkresu č. D.1.4.a_04
51 | Montáž rozvaděče RS1 na povrch | ks | 1 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
52 | Ocelová nosná konstrukce - všeobecně | kg | 40 | 65 | 2600 | 70 | 2800 | 135 | 5400
Výměra 5x5+6+4+5 = 40kg
53 | Ocelová nosná konstrukce pro svítidla do 5kg | ks | 100 | 100 | 10000 | 118.24 | 11824 | 218.24 | 21824
54 | Příspěvek za recyklaci svítidla | ks | 100 | 0 | 0 | 7.5 | 750 | 7.5 | 750
55 | Příspěvek za recyklaci světelného zdroje | ks | 100 | 0 | 0 | 2.5 | 250 | 2.5 | 250
56 | Krabice s víkem na povrch, 81 x 81 x 54mm, IP66 | ks | 90 | 70 | 6300 | 100 | 9000 | 170 | 15300
vč. vrutů a hmoždinek
57 | Svorka krabicová, bezšroubová - 3x1-2,5mm2 | ks | 270 | 3.2 | 864 | 7 | 1890 | 10.2 | 2754
58 | Příchytka babelová na povrch | ks | 700 | 70 | 49000 | 60 | 42000 | 130 | 91000
vč. vrutů a hmoždinek
59 | Trubka tuhá elektroinstalační d20, vč. uchycení | m | 4 | 27.74 | 110.96 | 50 | 200 | 77.74 | 310.96
Výměra 2 x 2 = 4m
60 | Kabelový žlab vč. dílů pro uchycení a příslušenství | m | 5 | 230 | 1150 | 110 | 550 | 340 | 1700
150 / 50 S víkem - komplet
Výměra 1 x 5 = 5m
61 | Ohebná dvouplášťová korundová trubka 90/75mm | m | 60 | 60 | 3600 | 30 | 1800 | 90 | 5400
vč. protahovacího drátu
Výměra 4 x 15 = 60m
62 | Jednopólový vypínač na povrch, 10A, 250VAC, IP54 | ks | 4 | 120 | 480 | 116.15 | 464.6 | 236.15 | 944.6
63 | Tlačítkový ovladač na povrch, 10A, 250VAC, IP54 | ks | 2 | 150 | 300 | 116.15 | 232.3 | 266.15 | 532.3
64 | Zásuvka s víčkem na povrch, 2P+PE, 16A, 250VAC, IP54 | ks | 2 | 135 | 270 | 116.15 | 232.3 | 251.15 | 502.3
65 | Kabel CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 120 | 15.3 | 1836 | 34.39 | 4126.8 | 49.69 | 5962.8
Výměra 2x10+45+3x15+10 = 120m
66 | Kabel CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 520 | 20.1 | 10452 | 34.39 | 17882.8 | 54.49 | 28334.8
Výměra 80+120+110+60+100+50 = 520m
67 | Kabel CYKY-J 3x1.5 , volně | m | 120 | 20.1 | 2412 | 17.61 | 2113.2 | 37.71 | 4525.2
Výměra 7x15+15 = 120m
68 | Kabel CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 25 | 33 | 825 | 34.39 | 859.75 | 67.39 | 1684.75
Výměra 1x25 = 25m
69 | Kabel CYKY-J 3x2.5 , volně | m | 20 | 33 | 660 | 17.61 | 352.2 | 50.61 | 1012.2
Výměra 1x20 = 20m
70 | Montáž stáv. kabelu AYKY-J 4x10 , volně | m | 5 | 0 | 0 | 40.03 | 200.15 | 40.03 | 200.15
Výměra 1x5 = 5m
71 | Ukončení kabelu do 3x2.5 mm2 | ks | 450 | 0 | 0 | 15 | 6750 | 15 | 6750
72 | Ukončení kabelu do 4x10 mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30
73 | Vodič jednožílový H07V-K-1G16, zatažení v trubce - ze/žl | m | 4 | 50 | 200 | 18.1 | 72.4 | 68.1 | 272.4
Výměra 2+2 = 4m
74 | Ukončení H07V-K do 16 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 25 | 100 | 25 | 100
75 | Hlavní ochranná přípojnice na povrch - komplet | ks | 1 | 250 | 250 | 200 | 200 | 450 | 450
76 | Drát FeZn 10mm | m | 60 | 90 | 5400 | 50.67 | 3040.2 | 140.67 | 8440.2
Výměra 15+20+20+5= 60m
77 | SS spojovací svorka | ks | 10 | 30 | 300 | 75 | 750 | 105 | 1050
78 | Zemnící tyč se svorkou, 2m, FeZn | ks | 3 | 685 | 2055 | 400 | 1200 | 1085 | 3255
79 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - HZS | hod | 15 | 0 | 0 | 380 | 5700 | 380 | 5700
Zednická výpomoc - úprava kolem osazených prvků
80 | HZS - Spolupráce s revizním technikem | hod | 4 | 0 | 0 | 380 | 1520 | 380 | 1520
81 | HZS - Komplexní vyzkoušení | hod | 5 | 0 | 0 | 380 | 1900 | 380 | 1900
82 | HZS - Dohledání stávajících rozvodů a zapojení | hod | 5 | 0 | 0 | 380 | 1900 | 380 | 1900
83 | HZS - Demontážní stávající elektroinstalace | hod | 25 | 0 | 0 | 380 | 9500 | 380 | 9500
84 | HZS - Úptrava stávající elektroinstalace | hod | 5 | 0 | 0 | 380 | 1900 | 380 | 1900
85 | KOORDINACE POSTUPU PRACI | hod | 15 | 0 | 0 | 380 | 5700 | 380 | 5700
S ostatnimi profesemi
86 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 | hod | 15 | 0 | 0 | 450 | 6750 | 450 | 6750
Revizni technik - zkoušky + revizní zpráva
VK | Drobný nespecifikovaný mont. materiál a práce | sd | 1 | 3500 | 3500 | 5500 | 5500 | 9000 | 9000
Šroubky, podložky, vruty, dráty, sádra, omítková
barva, malta ap. pro elektroinstalaci.
Bude dáno požadavky při vlasní montáži
VK | SMĚROVÉ ZNAČENÍ VODIČŮ | sd | 1 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000
Popisovací návlečky cílového značení vodičů
a jejich osazení
VK | Projektová upřesnění a nepředvidatelné náklady | pr | 5 | 1030.6496 | 5153.248 | 1538.907 | 7694.535 | 2569.5566 | 12847.783
5% z celkového materiálu a montáže
| Instalace - celkem |  |  |  | 108218.208 |  | 161585.235 |  | 269803.443
Ostatní náklady
VK | Pojištění dodavatele a pojištění díla | sd | 1 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo
stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek
VK | Dokumentace skutečného provedení | hod | 15 | 0 | 0 | 450 | 6750 | 450 | 6750
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby a její předání objednateli v požadované
formě a požadovaném počtu.
| Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 16750 |  | 16750
VK | Podružný materiál 4.5% z materiálu | pr | 4.5 | 3425.082 | 15412.8689 | 0 | 0 | 0 | 15412.8689
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 357921.0669 |  | 224163.835 |  | 582084.9019
Zemní práce
Výměry dle výkresu č. D.1.4.a_04
101 | Hloubení kabelové rýhy | m | 40 | 54.6 | 2184 | 0 | 0 | 54.6 | 2184
Výměra 20+20 = 40m
102 | Zához kabelové rýhy | m | 40 | 16.1 | 644 | 0 | 0 | 16.1 | 644
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 200mm
Výměra 20+20 = 40m
103 | Zřízení kabelového lože | m | 80 | 32 | 2560 | 0 | 0 | 32 | 2560
Z prosáté zeminy, šíře do 70cm,tloušťka 10cm
Výměra 2 x (20+20) = 80m
104 | ÚPRAVA POVRCHU - volný terén | m2 | 14 | 20 | 280 | 0 | 0 | 20 | 280
| Výměra 40 x 0,35 = 14m | [6 empty] | 0
105 | Zához drátu FeZn | m | 15 | 16.1 | 241.5 | 0 | 0 | 16.1 | 241.5
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 200mm
Výměra 1 x 15 = 15m
VK | HZS - Nezměřitelné a nepředvídatelné pracovní úkony
| Bude dáno požadavky při vlasních zemních pracech | hod | 4 | 380 | 1520 | 0 | 0 | 380 | 1520
106 | KOORDINACE POSTUPU PRACI | hod | 4 | 380 | 1520 | 0 | 0 | 380 | 1520
S ostatnimi profesemi
VK | Projektová upřesnění a nepředvidatelné náklady | pr | 5 | 89.495 | 447.475 | 0 | 0 | 89.495 | 447.475
5% z celkového nákladu prací
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 9396.975 |  | 0 |  | 9396.975
Poznámka: HZS = Hodinové zúčtovací sazby
VK = Vlastní kalkulace, dle obdobných zakázek a na základě
vlastních zkušeností
Upozornění:
a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž,
zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých
jednotkových cen.
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření,
inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy,
provozní řády, manuály a revize v českém jazyce.
Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz
po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské
dokumentace a dokumentace skutečného provedení.
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná
k získání kolaudačního souhlasu stavby.
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky,
zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto
soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání,
instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a
prožezů.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako
například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření
skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření ¨
související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s
výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a
přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná
dočasná dopravní omezení atd.
ch)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná
se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů
výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští
použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného
řešení, které splňuje minimál.
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je
projektová dokumentace !!
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a
výměry uvedené ve výkazu výměr.
V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit
ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o
dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné
změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.