## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Stavba: |  | 2021_057 | ZŠ Horácké náměstí
| Objekt: |  | Z.č.1
2405 | Výkaz výměr: |  | D.1.4.1.02-a01 | Vzduchotechnika
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Z.č.5 | Vzduchotechnika společných prostor v 1.NP, vč. dochlazování |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | část 1 | Hrubé rozvody, stoupačky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01 | VZT jednotky |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | Ventilátory |  |  | HSV |  |  | 0
| 03 | Potrubní elementy |  |  | HSV |  |  | 0
| 04 | Distribuční elementy |  |  | HSV |  |  | 0
| 05 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 06 | Tlumiče hluku |  |  | HSV |  |  | 0
| 07 | Koncové elementy |  |  | HSV |  |  | 0
| 08 | Potrubí |  |  | HSV |  |  | 0
| 09 | Chlazení |  |  | HSV |  |  | 0
| 10 | Izolace |  |  | HSV |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Výkaz výměr
Výkaz výměr | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021_057 | ZŠ Horácké náměstí | [24 empty] | STA
O: | Z.č.1 | Vzduchotechnika | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
VV: | D.1.4.1.02-a01 | Vzduchotechnika | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01 | VZT jednotky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 01RVZT001 | VZT jednotka s rekuperací min. 68% v interiérovém provedení, s teplovodním ohřevem 40,0 kW (včetně směšovacího uzlu), Qp=Qo=7680 m3/h; 400 Pa, včetně filtrace M5 s tukovým filtrem G3 na odvodu, pružných manžet a uzavíracích klapek; cca 1070 kg; napájení 3x400 V/50Hz, el. příkon 8 kW; rozměry cca 4560x1050x2060 mm; včetně rámu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 01RVZT002 | Podstropní VZT jednotka s rekuperací 82%; Qo=Qp=1650 m3/h; 280 Pa; včetně filtrace M5; s teplovodním ohřevem 6,1 kW (včetně směšovacího uzlu); cca 350 kg; napájení 3x400 V/50Hz; el. Příkon 1,5 kW; rozměry cca 3260x1510x360 mm | ks | 1 | 0 | 0
3 | 01RVZT003 | Stacionární VZT jednotka s rekuperací min 79%; Qo=Qp=5200 m3/h; 350 Pa; včetně filtrace M5; s teplovodním ohřevem 18,6 kW (včetně směšovacího uzlu); cca 965 kg; napájení 3x400 V/50Hz; el. Příkon 3 kW; rozměry cca 4130x1050x2060 mm (včetně rámu) | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | 02 | Ventilátory |  |  |  | 0
4 | 02RVZT001 | Nástěnný axiální ventilátor d125 mm, plastový; Qo=50 m3/h; 40 Pa; provedení se zpětnou klapkou, s nastavitelným doběhem, 230V/50Hz; 16W | ks | 1 | 0 | 0
5 | 02RVZT002 | Pružná spojka d125 mm pro připojení ventilátoru k potrubí | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | 03 | Potrubní elementy |  |  |  | 0
6 | 03RVZT001 | Ruční regulační klapka pozink plech 200x200 mm | ks | 8 | 0 | 0
7 | 03RVZT002 | Ruční regulační klapka pozink plech 315x200 mm | ks | 5 | 0 | 0
8 | 03RVZT003 | Ruční regulační klapka pozink plech 200x315 mm | ks | 1 | 0 | 0
9 | 03RVZT004 | Ruční regulační klapka pozink plech 315x315 mm | ks | 2 | 0 | 0
10 | 03RVZT005 | Ruční regulační klapka pozink plech 400x315 mm | ks | 1 | 0 | 0
11 | 03RVZT006 | Ruční regulační klapka pozink plech 710x200 mm | ks | 3 | 0 | 0
12 | 03RVZT007 | Ruční regulační klapka pozink plech 450x200 mm | ks | 2 | 0 | 0
13 | 03RVZT008 | Jímka kondenzátu čtyřhranná 900x400 mm | ks | 1 | 0 | 0
14 | 03RVZT009 | Jímka kondenzátu čtyřhranná 900x500 mm | ks | 2 | 0 | 0
15 | 03RVZT010 | Jímka kondenzátu čtyřhranná 975x500 mm | ks | 1 | 0 | 0
16 | 03RVZT011 | Jímka kondenzátu čtyřhranná 900x250 mm | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | 04 | Distribuční elementy |  |  |  | 0
17 | 04RVZT001 | Kovová dvouřadá vyústka na potrubí s regulační klapkou 300x100 mm | ks | 34 | 0 | 0
18 | 04RVZT002 | Kovová jednořadá vyústka na potrubí s regulační klapkou 300x100 mm | ks | 15 | 0 | 0
19 | 04RVZT003 | Kovová dvouřadá vyústka na potrubí s regulační klapkou 400x200 mm | ks | 7 | 0 | 0
20 | 04RVZT004 | Talířový ventil kovový odvodní; d125 mm, včetně montážního kroužku | ks | 9 | 0 | 0
21 | 04RVZT005 | Talířový ventil kovový odvodní; d200 mm, včetně montážního kroužku | ks | 2 | 0 | 0
Díl: | 05 | Ostatní |  |  |  | 0
22 | 05RVZT001 | Nástěnná digestoř; nerez; tukové filtry tahokov; včetně osvětlení; rozměr min. 3600x1400x450 mm; 4x tukový filtr + vymezovací plechy; 2x hrdlo čtyřhranné 315x315 mm | ks | 2 | 0 | 0
23 | 05RVZT002 | Nástěnná digestoř; nerez; tukové filtry tahokov; včetně osvětlení; rozměr min. 4400x2000x450 mm; 6x tukový filtr + vymezovací plechy; 3x hrdlo čtyřhranné 315x315 mm | ks | 1 | 0 | 0
24 | 05RVZT003 | Akumulační zákryt nerez; 800x800x450 mm; hrdlo čtyřhranné 200x200 mm; bez požadavku na tukový filtr a osvětlení | ks | 1 | 0 | 0
25 | 05RVZT004 | Akumulační zákryt nerez; 1200x1300x450 mm; hrdlo čtyřhranné 200x200 mm; bez požadavku na tukový filtr a osvětlení | ks | 1 | 0 | 0
26 | 05RVZT005 | Dveřní mřížka s průtočnou plochou A min=0,08 m2; 500x200 mm; včetně montážního rámečku - dodávka stavby | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | 06 | Tlumiče hluku |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | DIL
27 | 06RVZT001 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1250x550 mm, délka 2000 mm; 8x kulisa 100x550x2000 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 21 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | Vlastní | Kalkul | 0 | #REF! |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 06RVZT002 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 900x900 mm, délka 750 mm; 5x kulisa 100x900x750 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | 06RVZT003 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 900x900 mm, délka 1000 mm; 6x kulisa 100x900x1000 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1 | 0 | 0
30 | 06RVZT004 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1000x500 mm, délka 2000 mm; 6x kulisa 100x500x2000 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1 | 0 | 0
31 | 06RVZT005 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 900x400 mm, délka 2500 mm; 5x kulisa 100x400x2500 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1 | 0 | 0
32 | 06RVZT006 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 400x250 mm, délka 1000 mm; 2x kulisa 100x250x1000 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1 | 0 | 0
33 | 06RVZT007 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 450x315 mm, délka 1250 mm; 3x kulisa 100x315x1250 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 2 | 0 | 0
34 | 06RVZT008 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 710x250 mm, délka 1000 mm; 4x kulisa 100x250x1000 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1 | 0 | 0
35 | 06RVZT009 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 900x200 mm, délka 250 mm; 5x kulisa 100x200x250 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1 | 0 | 0
36 | 06RVZT010 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1400x1000 mm, délka 2250 mm; 7x kulisa 100x1000x2250 vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1 | 0 | 0
37 | 06RVZT011 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1000x750 mm, délka 1250 mm; 6x kulisa 100x750x1250 vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 2 | 0 | 0
Díl: | 07 | Koncové elementy |  |  |  | 0
38 | 07RVZT001 | Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu d125 mm; pozink plech | ks | 1 | 0 | 0
39 | 07RVZT002 | Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu 900x900 mm; pozink plech | ks | 7 | 0 | 0
40 | 07RVZT003 | Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu 500x500 mm; pozink plech | ks | 2 | 0 | 0
41 | 07RVZT004 | Výfukový kus se sítí proti hmyzu; čtyřhranný 1400x1000 mm; pozink plech | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | 08 | Potrubí |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | DIL
42 | 08RVZT001 | Spiro pozink plech d125 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 0.5 | 0 | 0
43 | 08RVZT002 | Spiro pozink plech d160 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 15.75 | 0 | 0
44 | 08RVZT003 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 200x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 133.5 | 0 | 0
45 | 08RVZT004 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 315x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 48 | 0 | 0
46 | 08RVZT005 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 315x315 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 5 | 0 | 0
47 | 08RVZT006 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 400x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 1.5 | 0 | 0
48 | 08RVZT007 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 400x250 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 3 | 0 | 0
49 | 08RVZT008 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 400x315 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 3 | 0 | 0
50 | 08RVZT009 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 400x400 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 3.6 | 0 | 0
51 | 08RVZT010 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 400x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 14 | 0 | 0
52 | 08RVZT011 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 250x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 0.3 | 0 | 0
53 | 08RVZT012 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 710x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 10.5 | 0 | 0
54 | 08RVZT013 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 900x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 22.5 | 0 | 0
55 | 08RVZT014 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1000x400 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 12.5 | 0 | 0
56 | 08RVZT015 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1000x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 3.6 | 0 | 0
57 | 08RVZT016 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1250x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 14 | 0 | 0
58 | 08RVZT017 | Textilní výustka; kruhová d500 mm; celková délka 11500 mm; mikroperforovaná rovnoměrná; celový průtok 5000 m3/h; použitelný přetlak 100 Pa; včetně montážního a kotvícího příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
59 | 08RVZT018 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 900x900 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 6.2 | 0 | 0
60 | 08RVZT019 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 630x160 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 2.9 | 0 | 0
61 | 08RVZT020 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 900x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 1.5 | 0 | 0
62 | 08RVZT021 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 710x160 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 4.5 | 0 | 0
63 | 08RVZT022 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 400x160 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 1 | 0 | 0
64 | 08RVZT023 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 400x250 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 0.5 | 0 | 0
65 | 08RVZT024 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 710x250 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 5.5 | 0 | 0
66 | 08RVZT025 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 900x250 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 6.9 | 0 | 0
67 | 08RVZT026 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 710x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 32.5 | 0 | 0
68 | 08RVZT027 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1000x315 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 19 | 0 | 0
69 | 08RVZT028 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 450x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 9.5 | 0 | 0
70 | 08RVZT029 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 450x315 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 2 | 0 | 0
71 | 08RVZT030 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 315x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 54 | 0 | 0
72 | 08RVZT031 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 630x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 16.5 | 0 | 0
73 | 08RVZT032 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 630x315 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 0.5 | 0 | 0
74 | 08RVZT033 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1000x750 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 12 | 0 | 0
75 | 08RVZT034 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 900x400 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 8.5 | 0 | 0
76 | 08RVZT035 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 900x315 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 4.5 | 0 | 0
77 | 08RVZT036 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 500x975 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 0.75 | 0 | 0
78 | 08RVZT037 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1400x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 9 | 0 | 0
79 | 08RVZT038 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 950x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 2.75 | 0 | 0
80 | 08RVZT039 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 630x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 6.25 | 0 | 0
81 | 08RVZT040 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I.,1400x1000 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 8.75 | 0 | 0
82 | 08RVZT041 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 975x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 11.5 | 0 | 0
Díl: | 09 | Chlazení |  |  |  | 0
83 | 09RVZT001 | Venkovní kondenzační jednotka s chladivem R410 A a integrovaným expanzním ventilem; chladicí výkon 20 kW; napájení 400 V/50 Hz, el. Příkon 6.45 kW; doporučené jištění C/20A; EER/COP 3,1/3,45; 940x1630x460 mm (ŠxVxH); 154 kg | ks | 2 | 0 | 0
84 | 09RVZT002 | Chladivové měděné izolované potrubí 9,52 mm s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně kotvicího materiálu | m | 41 | 0 | 0
85 | 09RVZT003 | Chladivové měděné izolované potrubí 19,05 mm s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně kotvicího materiálu | m | 41 | 0 | 0
86 | 09RVZT004 | Silentblok vnější; max. zatížení do 40 kg | ks | 8 | 0 | 0
87 | 09RVZT005 | Konzole pro osazení venkovní jednotky chlazení; včetně upevňovacích prvků - dodávka stavby | ks | 2 | 0 | 0
88 | 09RVZT006 | Chladivo R410a pro doplnění do systému | kg | 2 | 0 | 0
89 | 09RVZT007 | Evidenční kniha chladiv | ks | 1 | 0 | 0
90 | 09RVZT008 | První revize chladiva | ks | 1 | 0 | 0
91 | 09RVZT009 | Uvedení zařízení chlazení do provozu, zprovoznění technikem | ks | 2 | 0 | 0
Díl: | 10 | Izolace |  |  |  | 0
92 | 10RVZT001 | Izolace ze syntetického kaučuku parotěsná, tl. 19 mm, role | m2 | 365 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
93 | 10RVZT002 | Izolace VZT potrubí z kamenné vlny, tl. 40 mm, včetně montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m2 | 35 | 0 | 0
94 | 10RVZT003 | Oplechování VZT potrubí exteriéru pozink. plechem tl. min. 0,6 mm | m2 | 35 | 0 | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
95 | ONRVZT001 | Autorský dozor, včetně dopravy | hod | 24 | 0 | 0
96 | ONRVZT002 | Koordinace s ostatními profesemi na stavbě | hod | 8 | 0 | 0
97 | ONRVZT003 | Kompletační činnost | hod | 16 | 0 | 0
98 | ONRVZT004 | Vypracovnání provozního řádu a BOZP | ks | 1 | 0 | 0
99 | ONRVZT005 | Projektová dokumentace dodavatelská | ks | 1 | 0 | 0
100 | ONRVZT006 | Projektová dokumentace skutečného stavu | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
101 | VNRVZT001 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 6 | 0 | 0
102 | VNRVZT002 | Mimostaveništní doprava | ks | 1 | 0 | 0
103 | VNRVZT003 | Montáž vzduchotechniky a chlazení | ks | 1 | 0 | 0
104 | VNRVZT004 | Drobrná stavební přípomoc | hod | 4 | 0 | 0
105 | VNRVZT005 | Orientační štítky | ks | 30 | 0 | 0
106 | VNRVZT006 | Pronájem montážních kostek | den | 6 | 0 | 0
107 | VNRVZT007 | Zaregulování VZT | ks | 1 | 0 | 0
108 | VNRVZT008 | Komplexní vyzkoušení a zprovoznění, koordinace s MaR | ks | 1 | 0 | 0
109 | VNRVZT009 | Úprava rozvodů topné vody k novým směšovacím uzlům, včetně materiálu a montáže | hod | 16 | 0 | 0
110 | VNRVZT010 | Přesun stávajícího ventilátoru ve strojovně chlazení (záměna přívodní a odvodní větve) | hod | 8 | 0 | 0
111 | VNRVZT011 | Demontáž stávající VZT v nutném rozsahu (projekční předpoklad) | hod | 120 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání | [24 empty] | 15 | 21 | DPH
[25 empty] | 0 | 0 | SUM
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu